直饮水机净水器滤芯更换及维保服务采购明细

	物资（服务）名称
	规格型号及技术标准
	单位
	数量
	单价（元）
	备　注

	第一级：5umPP棉高精滤芯
	规格要求：滤芯孔径≤5um，滤芯外径Φ68mm，滤芯内径Φ28mm，滤芯总长度234mm。

技术标准：

1、PP棉滤芯抗藻性能依据GB/T 24127-2009 塑料抗藻性能试验方法，抗藻等级为0级（未生长）

2、滤芯端盖检测应符合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》要求：

2.1感官、浸泡液的检测结果符合要求；
2.2总迁移量≤5mg/dm2、高锰酸钾消耗量≤3mg/kg。

3、须提供带CMA标识的检测报告复印件。
	个
	288
	36
	三个月换一次

服务期3年



	第二级：椰壳活性炭滤芯
	规格要求：滤芯孔径≤5um，碘吸附值≥1000mg/g；滤芯外径Φ68mm，滤芯内径Φ50mm，滤芯总长度234mm。

技术标准：

1、依据 GB/T12496.8-2015木质活性炭试验方法碘吸附值的测定，碘吸附值≥1100mg/g。（所涉标准若有更新，自新标准生效之日起，按最新有效标准执行。）

2、依据GB/T 30307-2023《家用和类似用途饮用水处理装置》，净化效率（至少要包含土臭素）的去除率≥95%；

3、须提供带CMA标识的检测报告复印件。
	个
	288
	43
	三个月换一次

服务期3年



	第三级：1umPP棉高精滤芯
	规格要求：滤芯孔径≤1um，滤芯外径Φ68mm，滤芯内径Φ28mm，滤芯总长度234mm。

技术标准：

1、PP棉滤芯抗藻性能依据GB/T 24127-2009 塑料抗藻性能试验方法，抗藻等级为0级（未生长）；

2、滤芯端盖检测应符合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》要求：

2.1感官、浸泡液的检测结果符合要求；
2.2总迁移量≤5mg/dm2、高锰酸钾消耗量≤3mg/kg。

3、须提供带CMA标识的检测报告复印件。
	个
	288
	47
	三个月换一次

服务期3年



	第四级：后置活性炭滤芯
	规格要求：碘吸附值≥1000mg/g，滤芯外径Φ68mm，滤芯内径Φ28mm，滤芯 总长度234mm。

技术标准：

1、依据 GB/T12496.8-2015木质活性炭试验方法碘吸附值的测定，碘吸附值≥1100mg/g。（所涉标准若有更新，自新标准生效之日起，按最新有效标准执行。）

2、依据GB/T 30307-2023《家用和类似用途饮用水处理装置》，净化效率（至少要包含土臭素）的去除率≥95%；

3、须提供带CMA标识的检测报告复印件。
	个
	288
	53
	三个月换一次

服务期3年



	PPHC复合滤芯（净水器）
	规格要求：滤芯孔径≤5um，滤芯外径Φ88mm，滤芯内径Φ28mm，滤芯总长度234mm。

技术标准：

1、依据 GB/T12496.8-2015木质活性炭试验方法碘吸附值的测定，碘吸附值≥1100mg/g。（所涉标准若有更新，自新标准生效之日起，按最新有效标准执行。）

2、依据GB/T 30307-2023《家用和类似用途饮用水处理装置》，净化效率（至少要包含土臭素）的去除率≥95%；

3、须提供带CMA标识的检测报告复印件。
	个
	264
	253
	三个月换一次

服务期3年



	600GRO反渗透膜高精滤芯（净水器）
	规格要求：滤芯孔径≤0.0001um，滤芯外径Φ68mm，内径Φ28mm，滤芯总长度 234mm。

技术标准：

1、依据《家用和类似用途饮用水处理装置》（GB/T30307-2023）、《家用和类似用途纯净水处理装置》（QB/T4144-2019）标准，过水50m²时，脱盐率≥95%,对砷、镉、铬（六价）氟化物、铅、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳去除率≥95%。；

2、“反渗透RO膜”的检验依据GB/T30307-2023《家用和类似用途饮用水处理装置》，检测方法为GB/T 29024.3-2012（粒度分析单颗粒的光学测量方法第3部分:液体颗粒计数器光阻法）。检测内容包含:针对颗粒计数（>2.0um）的净化效率达到≥99.5%；针对颗粒计数（>3.0um）的净化效率达到≥99.5%；针对颗粒计数（>4.0um）的净化效率达到≥99.5%；针对颗粒计数（>5.0um）的净化效率达到≥99.5%；

3、反渗透膜对农药及抗生素去除率≥90%；

4、须提供带CMA标识的检测报告复印件
	个
	132
	569
	六个月换一次

服务期3年



	40L抑菌恒温内胆总成
	方形不锈钢内胆，内置发热管、上水位电极、下水位电极、抑菌装置、感温总成、数据线、模具一体成型保温装置。提供不锈钢内胆304不锈钢材质的食品接触产品安全认证证书复印件，该证书在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查询并提供带网址的查询截图。
	个
	1
	2300
	

	20L加热内胆总成
	方形内胆，内置发热管、上水位电极、下水位电极、抑菌装置、感温总成、数据线、模具一体成型保温材料。加热内胆符合 GB 4806.9-2023《食品接触用金属材料及制品》要求，检测内容包括：

①感官、浸泡液的检测结果符合要求；

②理化指标中包含（砷、镉、铅、锑、铝、锌、铬、锰、镍、钼）未检出。

（须提供带CMA标识的检测报告复印件。）
	个
	1
	1830
	

	3KW发热管
	材质316不锈钢
	条
	1
	135
	

	4.5KW发热管
	材质316不锈钢
	条
	1
	165
	

	上水位电极
	材质：钛合金，强氧化、抗腐蚀，适用于高温、结垢场景
	个
	1
	80
	

	下水位电极
	材质：钛合金，强氧化、抗腐蚀，适用于高温、结垢场景
	个
	1
	80
	

	抑菌装置
	材质：305不锈钢，长效抗菌材料，使用寿命≥三年
	组
	1
	390
	

	感温总成
	材质：纯钛感温探头，B级精度（1米线）
	个
	1
	195
	

	数据线
	高温VR线
	组
	1
	230
	

	模具一体成型保温装置
	规格：40*48*38cm/PE材质
	套
	1
	170
	

	控制电路总成、集成电路板
	核心组成五大部分：感知输入、控制核心、驱动执行、保护与电源、信号与机柜
	套
	1
	380
	

	6寸横屏集成液晶数码显示器总成
	【可显示水质TDS值、滤芯寿命、设备故障、取水总量、服务工单；异常情况（水质超标、滤芯失效、设备故障）】
	套
	1
	580
	

	DC24V/2.5A电源适配器
	24V-1.5A
	个
	1
	120
	

	DC24V常闭4分无压电磁阀
	胶阀体，常温
	个
	1
	90
	

	DC24V常闭4分无压电磁阀
	铜电镀阀体，高温
	个
	1
	120
	

	40cm带钢丝排水软管总成
	含漏斗
	条
	1
	45
	

	4分内牙转3分快接直接
	规格：4分/PE材质
	个
	1
	15
	

	4分内牙转2分快接直接
	规格：4分/PE材质
	个
	1
	15
	

	3分快接*2分快接异径三通
	规格：3分/PE材质
	个
	1
	18
	

	3分口漏水保护开关
	规格：3分/PE材质
	个
	1
	38
	

	4分口不锈钢葫芦水嘴
	规格：4分/不锈钢材质
	个
	1
	35
	

	4分外牙铜堵帽
	规格：4分/不锈钢材质
	个
	1
	19
	

	4分外牙铜等径三通
	规格：4分/不锈钢材质
	个
	1
	25
	

	4分口单向阀
	规格：4分/不锈钢材质
	个
	1
	35
	

	4分口稳流阀
	规格：4分/不锈钢材质
	个
	1
	45
	

	4分口外牙高温球阀
	规格：4分/不锈钢材质
	个
	1
	65
	

	黑1400mm感温探头连接线
	规格：1400mm/铜线材质
	条
	1
	35
	

	红黑250mm电源适配器_DC24V数码表连接线
	规格：250mm/24V/铜线材质
	条
	1
	45
	

	中40转中25PVC-U直接
	规格：40/25，材质：PVC-U材质
	个
	1
	55
	

	4分铜龙头锁母
	规格：4分，材质：铜材质
	个
	1
	25
	

	40PVC-U堵帽
	排水，材质：PVC-U材质
	个
	1
	18
	

	100cm普通排水管
	含变径PP材质
	条
	1
	15
	

	发热管保护套
	PE材质
	个
	1
	35
	

	10cm不锈钢波纹管
	规格：4分/不锈钢材质
	条
	1
	20
	

	25mm不锈钢波纹管
	规格：4分/不锈钢材质
	条
	1
	30
	

	30cm不锈钢波纹管
	规格：4分/不锈钢材质
	条
	1
	35
	

	50cm不锈钢波纹管
	规格：4分/不锈钢材质
	条
	1
	45
	

	高压开关
	规格：4分/PE材质
	个
	1
	125
	

	低压开关
	规格：4分/PE材质
	个
	1
	125
	

	安全阀
	规格：4分/不锈钢材质
	个
	1
	95
	

	3分食品级PE管
	规格：3分/PE材质
	米
	1
	5
	

	2分食品级PE管
	规格：2分/PE材质
	米
	1
	4
	

	803过滤桶总成
	含水路板，不含滤芯
	套
	1
	560
	

	803单级过滤桶
	不含水路板，不含滤芯
	个
	1
	130
	

	3分口压力桶球阀
	规格：3分/PE材质
	个
	1
	18
	

	DC24V500G增压泵
	材质：增强尼龙（PA66 + 玻纤）
	个
	1
	480
	

	DC24V600G隔膜泵
	材质：PA66+30% 玻纤增强尼龙
	个
	1
	580
	

	集成水路板
	带截水阀ABS（食品级）
	套
	1
	330
	

	4分口外牙铜直接
	规格：4分/铜材质
	个
	1
	15
	

	饮水机门锁
	锁芯：可左右旋转/材质：铸铁材质
	把
	1
	15
	

	热交换器总成
	材质：304不锈钢，采用螺旋管盘管结构，用于步进式大流量商用开水器
	套
	1
	480
	

	触摸按键开关总成
	ABS/PP/PA66 + 玻纤
	个
	1
	90
	

	人工费
	工时费，含交通费及税费
	天
	1
	500
	

	
	
	天
	0.5
	250
	

	合计人民币（大写）贰拾柒万陆仟贰佰伍拾贰元整，￥276252.00元

备注：1.服务3年（其中23台直饮水机保修期至2026年9月；9车间1台直饮水机保修至2027年5月），直饮水机和净水器合计46台。按实际更换数量结算。

2.本清单所列数量为预估数量，最终结算按服务周期内以实际发生内容及数量为准。


技术和服务要求：
1、维保内容及数量:成交供应商对指定区域的24台直饮水机（品牌:艾龙牌步进式直饮水机，型号：JN-4EH）提供包含滤瓶清洗、水胆排垢、设备检查、故障维修等内容的维保服务;定期对24台直饮水机（品牌:艾龙牌步进式直饮水机，型号：JN-4EH）和22台净水器（品牌：汉斯顿，型号：HR-M22）的滤芯等进行更换。

2、每季度对24台直饮水机和22台净水器全面维保一次，在接到采购人维保通知24小时内人员到位，采购人如遇紧急情况需要维修的，成交供应商必须在12小时内响应。费用按实结算，由此产生的耗材费用按合同价格结算。

3、成交供应商所提供的维保耗材适配于以上这个直饮水机和净水器型号的配件为全新的、未使用过的，符合质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格要求，签订合同前提供滤芯的合格证书（检测报告或涉水批件）。并不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、设计权等指控。如材料不符合要求，采购人有权拒绝接受。



